### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

    - (CPV 45331220-4) (CPV 45310000-3) (CPV 45400000-1) dla budowy:

TEMAT:		Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji dla części

pomieszczeń w istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1

przy ul. Wojciecha Sapety 10 w Imielinie

- KAT. OBIEKTU:	IX

ADRES:		41-407 Imielin, ul. Wojciecha Sapety 10

dz. 1503/82, obręb 241402_1.0001 Imielin

INWESTOR:	Przedszkole Miejskie nr 1

ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

- Kwiecień 2025 r.

- WSTĘP

  - Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowa instalacji klimatyzacji dla części pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Imielinie przy ul. Wojciecha Sapety 10.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                 z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów                 w przypadku niemożliwości ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o równoważnych parametrach technicznych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,       a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże jeden egzemplarz ST, dokumentacji projektowej i przedmiaru robót budowlanych.

    - Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym przez Zamawiającego.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania w choćby jednym        z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                       z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                 i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

- zabezpieczać budynek przed szkodliwym działaniem opadów atmosferycznych,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. podczas realizacji zakresu prac

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy           w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zabezpieczy na terenie budowy przenośną toaletę chemiczną.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                  i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.        z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i projektu budowalnego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca złoży materiał do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania ST.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

Wszelkie materiały stosowane do robot powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów.

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robot. Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami ST i projektu budowlanego.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności.

Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

- W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i Producenta materiałów lub urządzeń.

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

- Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

  - Wymagania szczegółowe

Instalacja klimatyzacji w kuchni będzie utrzymywać komfort dla personelu kuchni. Zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla pomieszczenia kuchni wynosi Qch=15,00 [kW]. Zaprojektowano instalację Split z jedną (1) jednostką zewnętrzną „JZ1” i jedną (1) jednostką wewnętrzną podsufitową.

Poprowadzenie instalacji gazów chłodniczych zaprojektowano w korytach instalacyjnych tworzywowych po ścianach wewnątrz budynku, mocowanych za pomocą uchwytów instalacyjnych w przestrzeni sufitów podwieszanych, oraz w korytach instalacyjnych stalowych ocynkowanych z deklem prowadzonych na zewnątrz po dachu budynku.

W celu wykluczenia błędów przy adresowaniu jednostek agregat musi posiadać funkcję automatycznego adresowania. Komunikacja pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną odbywa się poprzez przewód nieekranowany typ N2XH B2ca 4x1,5 [mm2].

Jednostka zewnętrzna:

- wydajność﻿ (min/nom/max)﻿ chłodzenie: 4,80/14,50/17,00 [kW]

- zasilanie: 3f, 380-415 [V], 50 [Hz]

- klasa energetyczna chłodzenie: A++

- pobór prądu chłodzenie﻿: 13,3 [A]

- pobór mocy:﻿ 5,3 [kW]

- sprężarka: rotacyjna

- poziom ciśnienia akustycznego: 60 [dB(A)]

- czynnik chłodniczy: R32

- zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej dla trybu chłodzenia od –20 do +52 [0C]

Jednostka wewnętrzna podsufitowa:

- wydajność chłodzenie: 15,00 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 44-53 [dB(A)]

- zakres nastawy temperatury: (+)16~30 [oC]

- sterownik: pilot przewodowy naścienny.

Instalacja klimatyzacji w pom. biurowych i dydaktycznych będzie utrzymywać komfort dla potrzeb osób korzystających z pomieszczeń.

Poprowadzenie instalacji gazów chłodniczych zaprojektowano w korytach instalacyjnych tworzywowych po ścianach wewnątrz budynku, mocowanych za pomocą uchwytów instalacyjnych w przestrzeni sufitów podwieszanych, oraz w korytach instalacyjnych stalowych ocynkowanych z deklem prowadzonych na zewnątrz po dachu budynku.

W celu wykluczenia błędów przy adresowaniu jednostek agregat musi posiadać funkcję automatycznego adresowania. Komunikacja pomiędzy agregatami a jednostkami wewnętrznymi odbywa się poprzez przewód ekranowany typ JZ520-HMH-C LS0H B2ca       2x1,0 [mm2].

Całkowite łączne zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla ETAPU 1 wynosi Qch=24 [kW].

Całkowite łączne zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla ETAPU 2 wynosi Qch=59,8 [kW].

Zaprojektowano dwie (2) instalacje VRF oddzielnie dla piętra (ETAP1) i parteru (ETAP 2).

Układ dla pomieszczeń dydaktycznych na piętrze (ETAP 1) z jednostką zewnętrzną „JZ2” oraz sześć (6) jednostek wewnętrznych kasetonowych.

Jednostka zewnętrzna:

- wydajność﻿ (nom) chłodzenie: pomiędzy 22-24 [kW]

- zasilanie: 3f, 380-415 [V], 50 [Hz]

- pobór mocy chłodzenie﻿: 8,80 [kW]

- poziom ciśnienia akustycznego: 60﻿ [dB(A)]

- czynnik chłodniczy: R410A

- całkowita długość instalacji: 300 [m]

Cztery (4) jednostki wewnętrzne kasetonowe:

- wydajność (nom) chłodzenie: 3,50 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 35-39 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Dwie (2) jednostki wewnętrzne kasetonowe:

- wydajność (nom) chłodzenie: 5,00 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 39-43 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Układ dla pomieszczeń biurowych i dydaktycznych na parterze (ETAP 2) z jednostką zewnętrzną „JZ3” oraz osiemnaście (12) jednostek wewnętrznych kasetonowych i pięć (5) jednostek wewnętrznych ściennych:

Jednostka zewnętrzna:

- wydajność﻿ (nom) chłodzenie: 40,00 [kW]

- zasilanie: 3f, 380-415 [V], 50 [Hz]

- pobór mocy chłodzenie﻿: 13,89 [kW]

- poziom ciśnienia akustycznego: 59﻿ [dB(A)]

- czynnik chłodniczy: R410A

- całkowita długość instalacji: 1000 [m]

Czternaście (10) jednostek wewnętrznych kasetonowych:

- wydajność (nom) chłodzenie: 3,50 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 35-39 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Dwie (2) jednostki wewnętrzne kasetonowe:

- wydajność (nom) chłodzenie: 5,00 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 39-43 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Jedna (1) jednostka wewnętrzna ścienna:

- wydajność (nom) chłodzenie: 1,60 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 30-35 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Jedna (1) jednostka wewnętrzna ścienna:

- wydajność (nom) chłodzenie: 1,80 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 30-35 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Jedna (1) jednostka wewnętrzna ścienna:

- wydajność (nom) chłodzenie: 1,90 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 30-35 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Jedna (1) jednostka wewnętrzna ścienna:

- wydajność (nom) chłodzenie: 4,00 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 37-43 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Jedna (1) jednostka wewnętrzna ścienna:

- wydajność (nom) chłodzenie: 5,50 [kW]

- zasilanie: 1f, 220-240 [V], 50 [Hz]

- poziom ciśnienia akustycznego: 37-43 [dB(A)]

- sterownik: pilot bezprzewodowy.

Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do instalacji chłodniczych. Przewody mocować do stropu w sufitach podwieszanych oraz do ścian.

Rozkład uchwytów i powieszeń zgodnie z wytycznymi producenta. Po zmontowaniu instalację przedmuchać azotem. Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze zalecane przez producenta urządzeń na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R32 dla układu  SPLIT i czynnikiem chłodniczym R410A dla układu VRF. Wszystkie przewody zaizolować termicznie otulinami do przewodów chłodniczych. Otuliny łączyć przy pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji. Przejścia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych pianką poliuretanową.

Posadowienie zewnętrznych jednostek klimatyzacji należy wykonać na systemowych konstrukcjach wsporczych zlokalizowanych na dachu budynku.

Instalację skroplin należy wykonać z rur tworzywowych polipropylenowych PP             o średnicach Ø50 i Ø32 [mm] łączonych za pomocą zgrzewania polifuzyjnego. Instalację skroplin prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku istniejących pionów instalacji kanalizacji.

Instalacja prowadzona będzie grawitacyjnie. Włączenie skroplin do kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez zasyfonowanie.

Kable i przewody będą układane w korytach instalacyjnych tworzywowych po ścianach wewnątrz budynku, mocowanych za pomocą uchwytów instalacyjnych w przestrzeni sufitów podwieszanych, oraz w rurach instalacyjnych odpornych na promienie UV prowadzonych po dachu budynku.

Zaprojektowano 4 obwody zasilania z ochroną przeciwprzepięciową kategorii min. II.

Ochrona realizowana jest przez ochronniki kombinowane klasy B+C, zabudowane w tablicy RK zaprojektowanej na potrzeby instalacji klimatyzacji.

Wyłącznik główny dla wszystkich urządzeń klimatyzacji został zaprojektowany w istniejącej rozdzielni głównej RG, zlokalizowanej na poziomie piwnicy w pom. 006.

Tablicę RK należy zabudować w rozdzielni elektrycznej pom. 006.

Urządzenia elektryczne przewidziane do zainstalowania według niniejszego opracowania chronione będą przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona będzie przez zastosowanie izolacji roboczej dla wszystkich urządzeń.

Ochrona przed dotykiem pośrednim:

Przewiduje się, że urządzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem będą zasilane napięciem niebezpieczny: 400 [V] i 230 [V], 50 Hz w układzie TN-S.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zostanie zastosowane dla urządzeń zasilanych napięciem 400 [V] i 230 [V], 50 Hz, w układzie TN-S połączenie części przewodzących nie będących pod napięciem z przewodem ochronnym PE     i szybkie wyłączenie napięcia zasilania za pomocą urządzeń ochronnych nadprądowych, oraz dodatkowo różnicowo-prądowych o Ir≤30 [mA].

Chronione urządzenia połączone będą z szynami PE w sposób zapewniający pewne               i trwałe połączenie. Połączenia ochronne wykonać przewodami o izolacji kolorze żółto-zielonym. Należy do niej przyłączyć przez opasanie lub połączenia śrubowe konstrukcje stalowe.

Przewody ochronne dla obwodów zasilania 400 [V] i 230 [V], 50 Hz prowadzone będą jako żyły PE w kablach.

Zainstalowanie wszystkich urządzeń elektrycznych i wszelkie prace montażowe związane z instalacją wyposażenia elektrycznego należy prowadzić zgodnie z normą PN-IEC 60364 i innymi obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Zasilanie urządzeń klimatyzacji zostanie włączone do istniejącej rozdzielni głównej RG, poprzez dodatkowy odpływ nr RK, zlokalizowanej na poziomie piwnicy w pom. 006.

Nie przewiduje się odrębnego opomiarowania zużycia energii elektrycznej.

Instalację zasilania urządzeń klimatyzacji zaprojektowano za pomocą kabli typ 2XH B2ca.

Instalację okablowania komunikacyjnego dla układu VRF zaprojektowano za pomocą kabli ekranowanych typ JZ520-HMH-C LS0H B2ca.

Na dachu budynku w miejscu lokalizacji urządzenia klimatyzacji, należy zamontować maszty odgromowe, które zostaną podłączony do istniejących zwodów poziomych na dachu budynku. Dodatkowo wszystkie elementy metalowe (konstrukcja wsporcza) należy również połączyć z poziomymi zwodami na dachu budynku.

Zgodnie z PN-EN 62305-3 zaprojektowano nie izolowany LPS i dla projektowanej infrastruktury technicznej zaprojektowano nową instalację odgromową oraz uziom                     z parametrami wynikającymi z I Klasy ochrony odgromowej.

Zaprojektowano dwa maszty odgromowe na trójnogu rozkładanym o wysokości 2,00 [m].

Połączenie pomiędzy masztem, urządzeniem i wszystkimi elementami metalowymi zwodem poziomym na dachu budynku wykonać drutem FeZn Ø8 [mm]. Zwody na dachu łączyć poprzez złącza uniwersalne krzyżowe, przelotowe i inne typowe połączenia.

  - Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

  - Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

Budowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami          i normami:

- Całość robót należy wykonać zgodnie ustawą Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89,

poz. 414 ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Dz.U. z 2024 r. poz.725.

- Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225.

- Instalacje skroplin należy wykonać zgodnie z wytycznymi technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.”

- Montaż rur miedzianych należy wykonać zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL „Instalacje z rur miedzianych”.

- Całość prac należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,                  a w szczególności z pakietem norm PN-IEC 60346, oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych, inst.  elektryczne”.

  - Próba ciśnieniowa

Po zakończeniu montażu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić próbę szczelności, oględziny oraz kontrolę przyrządów zabezpieczających zgodnie z normą PN-EN 378-2.

Po całkowitym zakończeniu montażu i po zakończeniu prób ciśnieniowych należy przystąpić do napełnienia instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i układu sterowania.

Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestor, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę z podaniem miejsca i daty.

  - Odbiory robót

Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale Inwestora, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy.

Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje:

- montaż instalacji klimatyzacji,

- montaż instalacji zasilania elektrycznego o okablowania komunikacyjnego,

  - próby ciśnieniowe,

  - izolację termiczną.

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia. Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji po przedstawieniu wszystkich dokumentów i sporządzić protokół.

Po zakończeniu robót Wykonawca musi przywrócić teren do stanu pierwotnego.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.

- OBMIAR ROBÓT

Przyjętą jednostką obmiaru jest jednostka uwzględniająca elementy składowe robót obmiarowych według jednostek :

- [kpl.]  - instalacja klimatyzacji,

- [kpl.]  - instalacja zasilania elektrycznego i okablowania komunikacyjnego.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiorowi robót zanikających,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt             i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje się wg zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający.

  - Odbiór ostateczny robót (końcowy)

    - Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.2

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie realizacji robót,

- wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

W  przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność będzie możliwa za roboty wykonane w zakresie objętym umową                       i dokumentacją projektową, które zostały wykonanie zgodnie z wymaganiami ST                    i dokumentacji projektowej oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru.

  - Ustalenia ogólne

Dla wykonanych robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty        w ST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu są po stronie Wykonawcy i obejmują:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu (jeżeli będzie wymagany) Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian                  i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie                z wymaganiami bhp,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP.

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”

- Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Dz.U. z 2024 r. poz. 725.

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).